重钢总医院电梯日常维护保养项目

竞

争

性

比

选

文

件

比 选 人：重钢总医院

时间：二O一七年十二月

目  录

第一部分   竞争性比选采购邀请函

第二部分   工作内容及要求

第三部分   投标文件

第四部分  开标、评标和定标

第一部分   竞争性比选采购邀请函

重钢总医院计划就电梯日常维护保养项目进行外包，现我院本着“公平、公开、公正”的原则，特向有诚意参与本次工程的单位发出邀请，望积极参与，本次竞争性比选活动由医院自行组织。

一、项目简介：

重钢总医院电梯日常维护保养项目进行竞争性比选方式确定维保公司。

二、比选要求：

1、项目概况：

项目名称：重钢总医院电梯日常维护保养项目

项目地址：重庆市大渡口区大堰三村特1号、重庆市大渡口区革新村特1号、重庆市大渡口区新工二村48号。

2、项目范围：

| 序号 | 品牌 | 型 号 | 速度 (m/s) | 层站 (站/门) | 数量 (台) | 电梯性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 米高 | TBJ-1600/1.0-JXW | 1.0 | 5/5 | 1 | 医梯 |
| 2 | 米高 | TBJ-1600/1.0-JXW | 1.0 | 4/4 | 1 | 医梯 |
| 3 | 米高 | TWJ-350/0.4-ASZ | 0.4 | 12/12 | 2 | 药梯 |
| 4 | 巨人通力 | GPS20K | 1.0 | 4/4 | 1 | 医梯 |
| 5 | 日立 | MCA-1050-C0105 | 2.50 | 13/13 | 2 | 客梯 |
| 6 | 日立 | HGP-B1600-C090 | 1.50 | 14/14 | 1 | 医梯 |
| 7 | 日立 | HGP-B1600-C090 | 1.50 | 13/13 | 1 | 医梯 |
| 8 | 日立 | HGP-B1600-C090 | 1.50 | 12/12 | 1 | 医梯 |
| 9 | 日立 | HGP-B1600-C090 | 1.50 | 6/6 | 2 | 医梯 |
| 10 | 迈高 | MK22.1000/1.75 | 1.75 | 12/12 | 2 | 客梯 |
| 11 | 迈高 | MB22-1600/1.0 | 1.0 | 13/13 | 1 | 医梯 |
| 12 | 迈高 | MB22-1600/1.0 | 1.0 | 14/14 | 1 | 医梯 |
| 13 | 杂物梯 |  | 0.4 | 2/2 | 1 | 食堂运货电梯 |

三、竞标费用：

竞标人应承担其编制比选文件与递交比选文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，比选人在任何情况下均不负责承担此费用。

四、付款方式：

竞标单位按服务年限总体报价，比选人每三个月支付一次，下季度首月支付上一季度费用。

五、比选地点：重钢总医院一会议室

六、比选时间：2017年12月27日上午8:30

七、联系人： 邝昌志

电话：68877307    13271899831

第二部分   工作内容及要求

一、维保工作要求

1、竞标单位按照《中华人民共和国特种设备安全法》、《重庆市特种设备安全监察条例》、《电梯使用管理与维护保养规则（TSGT5001-2009)》及其他有关规定执行。

2、本项目为半包，维保中更换零部件单件在   200  元以内的，由乙方免费提供。

3、乙方应设立24小时维保值班电话，保证接到故障通知后及时给予排除，接到电梯困人故障报告后，维修人员及时抵达维保电梯所在地实施现场救援，抵达时间不超过30分钟，其他地区一般不超过1小时，由双方协商。

4、所派专业维修人员必须按要求定期对设备、设施开展日常定期检查、维修。

二、踏勘现场

（一）本项目不组织现场踏勘，竞标人需要自行安排时间了解各台电梯情况，请与比选人联系，参加比选的单位比选人一律视为已充分了解每台电梯的情况。

（二）比选人向竞标人提供的有关现场的资料和数据。

三、服务时间：2018年1月1日—2018年12月31日。

第三部分   投标文件

一、资格审查部分：

1、具有工商行政管理部门颁发的有效《企业法人营业执照》(加盖公章的复印件，且经营范围与本竟标项目相适应，或三证合一的营业执照；

2、《中华人民共和国组织机构代码证》(加盖公章的复印件)；

3、《税务登记证》(加盖公章的复印件)；

4、《特种设备安装改造维修许可证》(加盖公章的复印件)；

5、拟派的维保人员必须具备电梯维修资质；

6、近三年（2015年1月1日-2017年12月31日）来电梯维保业绩；

7、不是法人参与投标工作的，需有法人出具的委托书原件及法人和委托竞标人的身份证复印件。委托竞标人带身份证原件备查。

以上资质证明在审资质时需带原件备查，投标书内备复印件并加盖投标单位鲜章，法人委托书需原件。

二、商务部分：

1、参加投标单位必须是具备以上全部资质要求的单位。投标书中应有商务条款：报价、维保期、付款方式、售后服务等等。

2、参加投标的单位必须书面确认本招标文书及其相关文件，被确认中标后，必须按甲乙双方签订的合同严格执行。

3、本次比选最高限价为8.5万元，竞标人报价超出最高限价作废。

4、本次报价为总额报价，报价中包含完成此项工作的人工费、材料费、材料转运费、利润、税金等全部费用，合同签订后原则上比选人不做费用调整。

第四部分   开标、评标和定标

评标组织：由医院相关部门共同组成评价小组，由院纪委负责对评价过程进行全程监督。

评标原则：本着“公平、公正、科学、择优”的原则并按比选文件要求和条件进行评价。

一、开标

1、参加开标会议的竞标人的法定代表或其授权的代理人应当随身携带本人身份证（原件），授权的代理人还应当随身携带法定代表人授权书（原件），以备核验其合法身份。

2、本次比选有二次报价及约谈程序，竞标人在约谈中接受比选人的质询。

二、评标方法

（一）本项目采用综合评估法评标。

（二）评标细则

1、价格分   90分

以有效投标的最低价格为满分，每高出最低价格1%扣1分，最高扣15分。

2、服务质量及维保方案   4分

包括服务及时性、可靠性、满意度等方面进行评比；

3、业绩   6分

近三年（2015年1月1日-2017年12月31日）签订的维保合同，合同金额不低于10万元，提供一个合同不得分，每增加一个得1分，最多得6分。

（三）定标

评标小组应根据投标单位综合得分，按得分由高到低排序并以此推荐合格的第一中标候选人。

附：合同样本。

重钢总医院

二〇一七年十二月十四日

合同编号：

重钢总医院

电

梯

日

常

维

护

保

养

合

同

甲方：重  钢  总  医  院

乙方：

使用说明

1、适用范围：本合同适用于乘客电梯、载货电梯、自动扶梯与自动人行道的日常维护保养。

2、维保单位：具备合法的许可证，从事电梯制造、安装、改造、维修的单位。

3、日常维护保养：对电梯进行的清洁、润滑、调整和检查等日常维护或保养性工作。其中清洁、润滑不包括部件的解体，调整只限于不会改变任何安全性能参数的调整。

4、清包：只提供劳务和电梯保养人员所使用的耗材（常用耗材见附件，不提供任何电梯零部件。

5、半包：既提供劳务，又免费提供部分电梯零部件(按照合同约定的清单）。

6、大包：既提供劳务，又免费提供大多数电梯零部件（电梯：曳引机、曳引钢丝绳、轿厢装饰除外；自动扶梯和自动人行道：扶手带、电机、除外）。

7、由于使用不当、人为损坏、不可抗力（火灾、地震等）或非保养范围内的原因，而导致电梯设备需要修理、更换的，由甲方负责。

电梯日常维护保养合同

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《重庆市特种设备安全监察条例》、《电梯使用管理与维护保养规则（TSGT5001-2009)》及其他有关规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就电梯日常维护保养的有关事宜协商订立本合同。

第一条  日常维护保养的电梯

甲乙双方约定，由乙方为《电梯维保清单以及日常维护保养费》中列明的甲方使用、管理的电梯提供日常的维护保养和急修服务。

第二条  日常维护保养内容

乙方应当按照《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001-2009)完成半月、月度、季度、半年、年度保养项目，并做好维护保养记录（见附件二）。

第三条  日常维护保养标准

实施日常维护保养后的电梯应当符合《电梯维修规范》（GB/T18775）、《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588）和《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB 16899）《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001-2009)以及液压电梯、杂物电梯的相关规定。

第四条  日常维护保养期限

本合同期限 12 个月，自 2018年 1　月  1  日起至 2018年 12 月 31  日止。甲乙双方同意期限届满后续约的，应当于期限届满30日前重新签订合同，维保单位变更时，甲方应当持维保合同，在新合同生效后30日内到原登记机关办理变更手续，并且更换电梯内维保单位相关标识。

- 电梯维保清单以及日常维护保养费

| 电梯梯号 | 型号 | 速度 (m/s) | 层站 (站/门) | 月价 (元/台) | 数量 (台) | 服务期 (月) | 小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

上述总计：人民币  ￥       元，大写：　     。

- 结算方式

6.1支付期限及金额

| 序号 | 支 付 期 限 | 金额（元） | 序号 | 支 付 期 限 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2018年4月 |  | 3 | 2018年10月 |  |
| 2 | 2018年7月 |  | 4 | 2019年1月 |  |

6.2 甲方按上述约定期限将保养费以   □ 支票   □ 汇付  ■转账方式支付。

6.3 甲方若未按规定时间支付费用的，按未付款部分的每天万分之四比例向乙方支付逾期付款违约金。

6.4 甲方需购置的零部件，待甲方收到发票之日起一个月内支付全款，若甲方发票留存过久导致退换发票或遗失，乙方将不予退换或重开发票。

第七条  日常维护保养方式：    □清包    ■半包    □大包

半包维保中更换零部件单件在   200  元以内的，由乙方免费提供。免费提供的零配件清单（见附件一）。

第八条  乙方急修服务响应时间

乙方应设立24小时维保值班电话，保证接到故障通知后及时给予排除，接到电梯困人故障报告后，维修人员及时抵达维保电梯所在地实施现场救援，抵达时间不超过30分钟，其他地区一般不超过1小时，由双方协商。

第九条  驻场维护保养：乙方（□是  ■否）提供驻场维护保养服务。

第十条  甲方权利、义务

（一）权利

1、有权监督乙方按照合同约定履行维护保养义务，发出故障通知或提出建议。

2、有权要求乙方保障电梯的正常运行。乙方的维护保养达不到合同约定的维护保养标准或要求的，甲方有权在维护保养记录上注明保养不合格，并要求乙方重做保养。

（二）义务

1、应按照《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001-2009)的规定，履行义务，在签订本合同时，已经获得并知晓该规则。

2、应保持电梯紧急报警装置能够随时与甲方安全管理机构或者值班人员实现有效联系。

3、应在电梯轿厢内或者出入口的明显位置张贴有效的《安全检验合格》标志。

4、应将电梯使用的安全注意事项和警示标志置于乘客易于注意的显著位置。

5、电梯发生故障或者发生异常情况时，及时采取措施，安抚乘客，组织电梯维修作业人员实施救援。消除电梯事故隐患后，方可重新投入使用。

6、电梯发生事故时，按照应救援预案组织应急救援，排险和抢救，保护事故现场，立即报告事故所在地的特种设备安全监督管理部门和其他有关部门。

7、配合乙方维护保养工作的开展。

8、应当进行电梯运行的日常巡视，记录电梯日常使用状况。

9、应当在电梯安全检验合格有效期届满前1 个月，向电梯检验检测机构提出定期检验申请，并承担因定期检测所产生的一切相关费用。

10、甲方应有持电梯管理证的工作人员，该管理人员应遵守《电梯钥匙管理制度》妥善保管和使用电梯钥匙，否则由此造成的人员伤亡等事故，责任由甲方承担（附件三）。

第十一条  乙方权利、义务

（一）权利

1、有权要求甲方提供维护保养所需的工作环境及相关资料。

2、有权拒绝甲方提出的影响电梯安全运行的要求。

（二）义务

1、应按照《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001-2009)的规定，履行义务，在签订本合同时，已经获得并知晓该规则。

2、应当按照有关安全技术规范以及电梯产品安装使用维护说明书的要求，制定维保方案，确保其维保电梯的安全性能。

3、应对电梯发生的故障等情况，及时进行详细的记录。

4、应建立每部电梯的维保记录，并且归入电梯技术档案。

5、应协助甲方完善电梯的安全管理制定和应急救援预案。

6、每年度至少进行1次自行检查，自行检查在特种设备检验检测机构进行定期检验之前进行，自行检查项目根据使用状况情况决定，但是不少于安全技术规范所规定的年度维保和电梯定期检验规定的项目及内容，并且向甲方出具有自行检查和审核人员的签字、加盖维保单位公章或者其他专用章的自行检查记录或者报告。

7、应安排维保人员配合特种设备检验检测机构进行电梯的定期检验。

8、在维保过程中，发现事故隐患应及时告知甲方；发现严重事故隐患，应及时向当地质量技术监督部门报告。

9、现场维保时，如果发现电梯存在的问题需要通过增加维保项目（内容）予以解决的，应当相应增加并且及时调整维保计划与方案。如果通过维保或者自行检查，现场电梯仅依靠合同规定的维保内容已经不能保证安全运行，需要改造、维修或者更换零部件、更新电梯时，应当向甲方书面提出。

10、质量检验（查）人员或者管理人员应当对电梯的维保质量进行不定期检查，并且进行记录。

第十二条  违约责任

（一）一方当事人未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担赔偿责任。

（二）一方当事人无法继续履行合同的，应当提前30天通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。

（三） 甲方无正当理由未按照约定期限支付费用的，每延误一日应当向乙方支付延误部分费用万分之四（按照合同法）的违约金。

（四）甲方违反约定允许非乙方人员从事电梯维护保养工作的，应当按照

万分之四  （按照合同法）标准支付违约金，并承担相关责任。

（五）因电梯使用、管理原因导致设备损坏以及零部件丢失的，由甲方自行承担全部责任。

（六）乙方的维护保养工作不符合合同约定的维护保养标准或要求的，乙方应当返工，并按照  万分之四 （按照合同法）标准支付违约金，并承担相关责任。

（七）因维护保养原因导致设备、零部件损坏的，由乙方承担全部责任。

（八）因维护保养原因导致电梯检验检测不合格的，乙方还应当承担电梯复检费用。

（九）合同终止或者解除时，乙方不得进行影响电梯正常使用的技术加密。

（十）如发生特种设备一般事故以上的事故，由政府相关职能部门进行处理。

第十三条  合同的解除

（一）甲乙双方协商一致，可以解除合同。

（二）任何一方严重违约导致合同无法继续履行的，另一方可以解除合同。此外任何一方不得单方解除合同。

第十四条  争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决或向有关部门申请调解，协商、调解不成的，依法向  当地 人民法院起诉。

第十五条  其他约定

（一）普通维修、重大维修、改造或甲方要求乙方提供本合同约定以外的增值服务的，包括电梯改造大修项目等需向国家有关部门报开工和报检的项目，需另收取人工费，具体内容如下表。如下表中未涉及的内容由双方协商解决。

| 序号 | 大修/改造项目名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 改变电梯原控制系统和程序 |  |
| 2 | 在原电梯停靠层站基础上增加/减少层站；修改楼层显示 |  |
| 3 | 增加电梯应急停靠装置 |  |
| 4 | 电梯曳引钢丝绳/限速器钢丝绳更换及伸长后的截除 |  |
| 5 | 电梯曳引轮/导向轮等钢丝绳绳轮及轴承部件的更换 |  |
| 6 | 电梯补偿链的更换 |  |
| 7 | 电梯增加新功能(如IC卡、高峰服务等) |  |
| 8 | 曳引机的修理和更换，油封的更换 |  |
| 9 | 政府部门新电梯检验标准颁布后，对应的电梯部件更换、改造 |  |
| 10 | 3~5年一次的电梯轿厢整体垂直度、水平度调整、定位 |  |
| 11 | 电梯主要控制印板的更换 | 双方协商 |

（二）维护保养记录是记载电梯运行、维护、保养的依据。每台电梯均应当建立独立的维护保养记录，以一梯一档的方式进行存档。维护保养记录应当一式两份，甲乙双方各保存一份，保存时间为4年。普通维修、重大维修、改造协议与抢修记录均应当与维护保养记录一并保存。

第十六条  附则

本合同自 双方签字盖章 生效。本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式，并经双方签字确认，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

本合同一式  陆  份，甲方执  肆  份，乙 方执  贰  份。

甲方：（签章）                         乙方：（签章）

法定代表人：                            法定代表人：

分管领导：

授权代表：                             委托代理人：

电梯安全管理员：                         急修电话：

签约地点：重钢总医院                   签订日期： 2017年    月     日

附件一：

200元以下的电梯配件

| 序号 | 名 称 | 序号 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按 钮 | 2 | 环形灯管 |
| 3 | 门滑块 | 4 | 灯泡（36V） |
| 5 | 安全钳开关 | 6 | 轨道润滑油 |
| 7 | 触板开关 | 8 | 保险管 |
| 9 | 安全窗开关 | 10 | 油 杯 |
| 11 | 触板开关 | 12 | 黄 油 |
| 13 | 护脚板撑板 | 14 | 轿顶检修开关 |
| 15 | 轿内急停开关 | 16 | 电子蜂鸣器 |
| 17 | 轿顶急停开关 | 18 | 高响蜂鸣器 |
| 19 | 机房急停开关 | 20 | 字 片 |
| 21 | 缓冲器开关 | 22 | 轿内检修开关 |
| 23 | 门锁凸轮开关 | 24 | 消防透镜 |
| 25 | 靴 衬 | 26 | 插接子 |
| 27 | 操纵厢锁胆 | 28 | 微动开关 |
| 29 | 防震橡胶 | 30 | 护脚板 |
| 31 | 急停开关盒 | 32 | 极限打板 |
| 33 | 限位开关 | 34 | 检修转换开关 |

附件二：

保 养 项 目 表(垂直梯)

1、半月维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁，防护拦安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固。 |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 27 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关 | 工作正常 |

2、季度维保项目（内容）和要求

季度维保项目（内容）和要求除符合半月维保的项目（内容）和要求外，还应当符合表2的项目（内容）和要求。

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

3、半年维保项目（内容）和要求

半年维保项目（内容）和要求除符合季度维保的项目（内容）和要求外，还应当符合表3的项目（内容）和要求。

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 |
| 2 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器上检测开关 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 8 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 12 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
| 13 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 14 | 上下极限开关 | 工作正常 |

4、年度维保项目（内容）和要求

年度维保项目（内容）和要求除符合半年维保的项目（内容）和要求外，还应当符合表4的项目（内容）和要求。

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验（每2年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 9 | 轿厢和对重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 10 | 轿厢和对重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 11 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 12 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 13 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 14 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 15 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 16 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

注：(1)如果某些电梯没有表中的项目（内容）或者电梯不含有某种部件，项目（内容）可适当进行调整；

(2)维保项目（内容）和要求中对测试、试验有明确规定的，应当按照规定进行测试、试验，没有明确规定，一般为检查、调整、清洁和润滑；

(3)维保基本要求规定为“符合标准”的，有国家标准应当符合国家标准，没有国家标准的应当符合行业标准、企业标准。

(4)维保基本要求规定为“制造单位要求”的，按照制造单位的要求，其他没有明确的“要求”，应当为安全技术规范、标准或者制造单位等的要求。

免费提供的油料及部分易耗件

油　料：机油(不含涡轮蜗杆油)、黄油。

易耗件：棉纱团、油毛毡　（YP、B、F）、滑块、主轨通用靴衬、打磨砂纸。