重钢总医院中央空调直燃机年度维护保养项目

（第二次）

竞

争

性

比

选

文

件

比 选 人：重钢总医院

时间：二O一九年七月

目  录

第一部分   竞争性比选采购邀请函

第二部分   工作内容及要求

第三部分   投标文件

第四部分  开标、评标和定标

第一部分   竞争性比选采购邀请函

重钢总医院计划就中央空调直燃机年度维护保养项目进行外包，现我院本着“公平、公开、公正”的原则，特向有诚意参与本项目的单位发出邀请，望积极参与，本次竞争性比选活动由医院自行组织。

一、项目简介：

重钢总医院中央空调直燃机年度维护保养项目进行竞争性比选方式确定维保公司。

二、比选要求：

1、项目概况：

项目名称：重钢总医院中央空调直燃机年度维护保养项目

项目地址：重庆市大渡口区大堰三村特1号

2、项目维保内容：

中央空调主机2台位于外科大楼负一楼，型号为：BZ125VIBD 。

项目维保内容必须包含但不仅限于列表内项目

| 序号 | 项目 | 周期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 联网监控 | 每天 |
| 2 | 机房安全督导 | 3月 |
| 3 | 机组运行观察及控制参数检查 | 3月 |
| 4 | 真空泵抽气性能检查及维保 | 3月 |
| 5 | 机组真空检查 | 3月 |
| 6 | 抽（排）气阀性能检查 | 3月 |
| 7 | 观察溶液及锈蚀 | 3月 |
| 8 | 排水阀清理 | 3月 |
| 9 | 屏蔽泵噪声及电机温度检查△ | 3月 |
| 10 | 浓度调节阀检查△ | 3月 |
| 11 | 冷水温度传感器校验△ | 3月 |
| 12 | 冷水校核温度传感器校验△ | 3月 |
| 13 | 冷却水温度恒温检查校验△ | 3月 |
| 14 | 靶流动作试验△ | 3月 |
| 15 | 烟管及炉膛烟垢检查 | 3月 |
| 16 | 燃烧机（热源阀）检查 | 3月 |
| 17 | 燃烧机保养 | 3月 |
| 18 | 电眼（火焰检测器）检查 | 3月 |
| 19 | 燃料过滤器清洗 | 3月 |
| 20 | 燃烧机喷嘴清洗 | 3月 |
| 21 | 燃烧机风门伺服机构检查 | 3月 |
| 22 | 燃烧机钢带调节机构检查 | 3月 |
| 23 | 燃气主电磁阀气密性检查 | 3月 |
| 24 | 燃气泄漏检测装置检查 | 3月 |
| 25 | 排气成分分析 | 3月 |
| 26 | 燃烧机雾化盘清理 | 6月 |
| 27 | 燃气上、下限开关检查笑颜 | 6月 |
| 28 | 离子火焰探针清洗及调整 | 6月 |
| 29 | 点火电极清洗及校验 | 6月 |
| 30 | 燃烧机油泵清洗 | 6月 |
| 31 | 压力控制器检查校验 | 1年 |
| 32 | 冷却水、温水*、卫生热水**温度传感器检查校验 | 1年 |
| 33 | 结晶温度传感器检查校验 | 1年 |
| 34 | 排气温度传感器检查校验 | 1年 |
| 35 | 环境温度传感器检查校验 | 1年 |
| 36 | 高发温度控制器检查校验 | 1年 |
| 37 | 高发液位传感器检查校验 | 1年 |
| 38 | 冷剂液位传感器检查校验 | 1年 |
| 39 | 冷却水、贮气量传感器检查校验 | 1年 |
| 40 | 控制柜器件除尘及检查校验 | 1年 |
| 41 | 温水*卫生热水**恒温阀检查校验 | 1年 |
| 42 | 冷水、冷却水换热管结垢检查（测垢计） | 1年 |
| 43 | 变频器保养 | 1年 |
| 44 | 机组接地电阻检查 | 1年 |
| 45 | 电机对地绝缘电阻检查 | 1年 |
| 46 | 温水换热管结垢检查* | 1年 |
| 47 | 卫生热水换热管结垢检查** | 1年 |
| 48 | 溶液取样分析 | 1年 |
| 49 | 冷热切换* | 1年 |
| 50 | 变工况试验 | 1年 |
| 51 | 锈蚀分析及保养 | 1年 |
| 52 | 冬季保养 | 1年 |
| 53 | 配件维修或更换 |  |
| 54 | 抢修 |  |

3、需比选单位另行付费的项目由竞标人列出

| 序号 | 内容 | 价格 |
| --- | --- | --- |

三、竞标费用：

竞标人应承担其编制比选文件与递交比选文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，比选人在任何情况下均不负责承担此费用。

四、付款方式：

竞标单位按服务年度总体报价，比选人在合同签订后支付年度合同费用的50%，合同到期后支付其余合同费用的50%。

五、比选地点：重钢总医院一会议室

六、比选及竞谈时间：2019年8月5日上午10:00

七、联系人： 邝昌志

电话：68877307    13271899831

第二部分   工作内容及要求

一、维保工作要求

1、严格按照国家及重庆市现行中央空调直燃机系统维保规范，规程和双方确定的（重钢总医院中央空调直燃机维保服务方案）做好维修保养工作。

2、每月安排技术人员做好巡查记录及维保工作，故障时随叫随到，全天候服务。

3、当维护保养、检查和测试工作超出现场值勤工作范围时，根据现场的实际情况，加派专业工程技术人员和技术工人进驻现场，保证按时、保质完成工作目标。

4、故障维修时间：误报立即解决（2小时内）；一般故障8小时内解决：较大故障24小时内解决：重大故障48小时内解决，确实无法在规定时间内完成的，需出具报告，说明原因和方法，并妥善做足善后措施。

5、在维保过程中，更换的材料、配件必须是适用于现有主机的全新产品，维保费承担全部费用（我方人为损坏及需采购单位另行付费的项目除外）。

6、维修保养过程中，更换的设备配件相关材料必须是合格产品。

7、每一年度协议期结束后，向我院出具年度维保报告。

二、踏勘现场

1、本项目不组织现场踏勘，竞标人需要自行安排时间了解各台直燃机情况，请与比选人联系，参加比选的单位比选人一律视为已充分了解每台直燃机的情况。

2、比选人向竞标人提供的有关现场的资料和数据。

三、服务时间：2019年8月9日—2020年8月8日。

第三部分   投标文件

一、资格审查部分：

1、具有工商行政管理部门颁发的有效《企业法人营业执照》(加盖公章的复印件，且经营范围与本竟标项目相适应，或三证合一的营业执照；

2、《中华人民共和国组织机构代码证》(加盖公章的复印件)；

3、《税务登记证》(加盖公章的复印件)；

4、如有三证合一的营业执照就不用提供以上三种证件；

5、近三年（2016年1月1日-2019年1月1日）来同等规模直燃机维保业绩；

6、不是法人参与投标工作的，需有法人出具的委托书原件及法人和委托竞标人的身份证复印件。委托竞标人带身份证原件备查。

7、具有中央空调机组安装、维修相关资质。

8、本次招标不接受联合投标。

9、投标文件应袋装，在其封口处加盖投标人公章（鲜章）。袋装资料包含：投标维保文件、资格审查资料等。

二、商务部分：

1、参加投标单位必须是具备以上全部资质要求的单位。投标书中应有商务条款：报价、维保期、付款方式、维保方案等等。

2、参加投标的单位被确认中标后，必须按甲乙双方签订的合同严格执行。

3、本次比选最高限价为9万元，竞标人报价超出最高限价作废。

4、本次报价为总额报价，报价中包含完成此项工作的人工费、材料费、材料转运费、利润、税金等全部费用，合同签订后原则上比选人不做费用调整。

第四部分   开标、评标和定标

评标组织：由医院相关部门共同组成评价小组，由院纪委负责对评价过程进行全程监督。

评标原则：本着“公平、公正、科学、择优”的原则并按比选文件要求和条件进行评价。

一、开标

1、参加开标会议的竞标人的法定代表或其授权的代理人应当随身携带本人身份证（原件），授权的代理人还应当随身携带法定代表人授权书（原件），以备核验其合法身份。

2、本次比选有二次报价及约谈程序，竞标人在约谈中接受比选人的质询。

二、评标方法

评标办法采用综合评估法，由评标小组根据投标单位编制的投标书内容，通过对企业相关资质进行审核，资格审查合格后，比选人将根据竞标人的投标价格、服务质量、业绩进行综合评比。

1、价格分（50分）

经评标小组认可的最低价为最优价，与最优价相比，每增加1%扣0.1分，扣完为止。

2、维保方案和需比选单位另行付费的项目（10分）

3、服务质量（10分）

包括服务及时性、可靠性、满意度等方面进行评比。

4、业绩（30分）

近三年（2016年7月1日-2019年7月31日）签订的同等规模（远大等）直燃机维保合同，提供一个合同不得分，每增加一个得5分，最多得30分。

重钢总医院

二〇一九年八月一日