重钢总医院手术室净化系统维修保养项目

竞

争

性

比

选

文

件

比 选 人：重钢总医院

时间：二O一九年十一月

目  录

第一部分   竞争性比选采购邀请函

第二部分   工作内容及要求

第三部分   投标文件

第四部分  开标、评标和定标

第一部分   竞争性比选采购邀请函

重钢总医院计划就洁净手术室设备及净化机组维修保养项目进行外包，现我院本着“公平、公开、公正”的原则，特向有诚意参与本项目的单位发出邀请，望积极参与，本次竞争性谈判活动由医院自行组织。

项目名称：重钢总医院手术室净化系统维修保养项目

一、项目简介：

重钢总医院手术室净化系统维修保养工程进行竞争性比选方式确定维修保养公司。

二、项目内容：

（一）项目概况：

1、项目名称：重钢总医院手术室净化系统维修保养项目

2、项目地址：重庆市大渡口区大堰三村特1号

（二）项目范围：手术室范围内的所有的空调通风系统、水电系统、中心供气系统、装饰装修等设备设施的维修保养，具体内容主要有以下几个方面：

1、净化空调通风系统：

①净化空调设备：包括净化机组、风机、风机盘管、过滤器、加湿器、除湿器、紫外线消毒灯等。

②各类新风进风口、送风口、排风口、回风口定期检查，新风进风口的定期清洗，初、中效过滤网定期清洗或更换，高效、亚高效过滤器的定期更换。

③制冷模块机组的维修保养及控制系统的维修，包括压缩机、水泵及电机、风机、补水箱、循环水补水管道及保温材料的维修及更换、加氟等、

④净化空调控制系统设备设施的维修、更换，包括风阀、温湿度传感器、冷热水控制阀、控制屏、多功能控制面板等。

2、强电系统：包括所有强电配电箱（柜）、变频器、照明灯具、插座、应急灯具、消防疏散指示、UPS电源、隔离变压器和IT电源等。

3、给排水系统：包括感应洗手槽、水龙头、面盆、给排水管道、管件、阀门等。

4、中心供气系统：包括从大楼主供气井以后的气体管道、阀门、终端设备以及废气排放系统。

5、装饰装修：包括各类门、自动感应门、传递窗、器械柜、药品柜、观片灯、多功能控制面板等。

6、清洁卫生：设备间、设备间所有设备、各类配电柜内外的清洁。

三、竞标费用：

竞标人应承担其编制比选文件与递交比选文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，比选人在任何情况下均不负责承担此费用。

四、工作要求：在合同要求的时间进场维修

五、付款方式：

竞标单位按服务年限总体报价，比选人每三个月支付一次，下季度首月支付上一季度费用。

六、比选地点：重钢总医院二会议室

七、比选及竞谈时间：2019年12月6日上午9:00

八、联系人： 邝昌志

电话：68877307    13271899831

第二部分   工作内容及要求

一、维保工作要求

按照中华人民共和国卫生行业标准，编号 WS/T368—2012，《医院空气净化管理规范》；《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2002；《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013等，竞标单位按下列要求，制作定期维护保养项目明细表。

1、所派专业维修人员必须每天到场并按要求定期对设备、设施开展日常定期检查、维修，并将检查表上交麻醉科。

2、每半年一次，按规范要求对手术室进行一次自检，并提供书面的检测报告，监测数据：（1）空气含尘浓度；（2）空气含菌浓度（院方自检）；（3）送风量；（4）新风量；（5）正压值；（6）温度；（7）湿度；（8）照度。若自检不合格，需整改合格为止：

3、净化机组设备检查清洗消毒过滤器的清洗消毒更换(负责定期对新风采集箱过滤器和机组亚高、中、粗效过滤器进行更换)，对送、排风口及过滤器进行清洗。

（1）粗效过滤器每三个月进行一次更换（材料由中标单位提供）。更换时并对新风采集箱和净化新风机组进行一次清洗和消毒。日常检查发现集尘现象严重的应缩短清洗或更换周期。

（2）中效过滤器每12个月进行一次更换（材料由比选人采购）。更换时应对新风采集箱和净化新风机组进行一次清洗和消毒。日常检查发现集尘现象严重的应缩短清洗或更换周期。

（3）亚高效、高效过滤器（材料由比选人采购）每12个月更换一次，或根据相关检测结果决定更换周期。

（4）手术室室内等洁净区域送、回、排风口及初效过滤器每月清洗一次。

（5）新风机组过滤器每2天清洗一次、洁净走廊、污物通道新风采集口过滤器每周清洗一次。

（6）室内高效送风口送风罩每月清洁一次。

（7）机组供水Y型过滤器每季度检查、清洗一次。

（8）模块机组散热片每季度清洗一次。

（9）设备间房间、所有设备、配电柜内外每月清洁一次。

4、医用不锈钢气密门（含感应电动门）、通道门的常规检查，维修和保养。

5、辅助区房间门（塑钢门）、通道门的常规检查，维修和维修保养。

6、所有房间医疗气体终端的常规检查，维修和维修保养。

7、所有灯具常规检查，维修和维修保养。

8、UPS、隔离变压器及IT电源的常规检查，并形成检查的书面资料。

9、嵌入式观片灯、手术间书写台灯 ，消防疏散指示系统及走廊应急照明系统日常检查，维修和维修保养。

10、电力系统（各种配电箱，电气连锁控制箱）的常规检查，维修保养。

11、各手术间内不锈钢医科器械柜的常规检查，维修保养。

12、设备连接管路及附属设施的常规检查，维修和维修保养。

13、手术间多功能操作及情报显示控制面板，清洁和洁净走廊机组远程控制开关的常规检查，维修和维修保养。

14、不锈钢自动洗手池及附属设备、设施的常规检查 、维修和维修保养。

15、机组设备连接管道（冷冻供回水管道及冷凝水管道，采暖热水供回水管道，电极加湿器管道及冷凝水管道）及附属设施的日常检查，维修和维修保养。设备设施管路阀门等必须定期除锈，上漆保养，并定期清洁保持干净。

16、竞标人认为重要的维保内容。

17、应急维修响应时间。

18、提供详实的“常规定期检查工作”和“年度保养工作”计划，并提供书面检查情况书和保养报告。

19、维保期内，维修和更换的材料设备，单价在200元以下的（包括200元，由双方共同市场核定为准），由中标方购买并维修安装，且在比选文件中需列出200元以内（含200元）的主要材料清单及品牌；单价高于200元以上的，由甲方提供，维修和更换所需的辅料及工具由维保单位承担。

20、竞标人应根据现场设备的运行状态向比选人提出应急维修备品，备件清单，由比选人采购备品；并向比选人提供由维保单位承担的辅料及工具清单。

21、设备故障，无法现场修复的，应积极采取有效应急措施保证临时应急使用。

22、维修无法修复且无法采购到相同的品牌设备的，经双方确认后，应向使用方提出更换申请（或提出更换选型建议）。

二、踏勘现场

（一）本项目不组织现场踏勘，如竞标人需要了解现场情况，请与比选人联系，参加比选的单位比选人一律视为已充分了解手术室的工程情况。

（二）比选人向竞标人提供的有关现场的资料和数据及竣工图纸，竞标人由此做出的维修方案，由比选人审定执行。

三、服务时间：2020年1月1日—2020年12月31日。

第三部分   投标文件

一、资格审查部分：

1、具有工商行政管理部门颁发的有效《企业法人营业执照》(加盖公章的复印件)，且经营范围与本竟标项目相适应 ;

2、《中华人民共和国组织机构代码证》(加盖公章的复印件)；

3、《税务登记证》(加盖公章的复印件)；

4、如有三证合一的营业执照就不用提供以上三种证件；

5、拟派的维保人员必须具备低压电工作业证（电工操作证）；

6、近三年（2017年1月1日-2019年12月31日）来手术室净化项目维保业绩（至少一个医疗单位签约合同复印件）；

7、不是法人参与投标工作的，需有法人出具的委托书原件及法人和委托竞标人的身份证复印件。委托竞标人带身份证原件备查。

以上资质证明在审资质时需带原件备查，投标书内备复印件并加盖投标单位鲜章，法人委托书需原件。

二、商务部分：

1、参加投标单位必须是具备以上全部资质要求的单位。投标书中应有商务条款：维保方案（需列出由经办人提供的200元以内的主要维保配件及材料清单及品牌）、维保期、付款方式、售后服务等等。

2、参加投标的单位必须书面确认本招标文书及其相关文件，被确认中标后，必须按甲乙双方签订的合同严格执行。

3、本次比选最高限价为8万元，竞标人报价超出最高限价作废。

4、本次报价为总额报价，报价中包含完成此项工作的人工费、材料费、材料转运费、利润、税金等全部费用，合同签订后原则上比选人不做费用调整。

第四部分   开标、评标和定标

评标组织：由医院相关部门共同组成评价小组，由医院纪检监察审计室负责对评价过程进行全程监督。

评标原则：本着“公平、公正、科学、择优”的原则并按比选文件要求和条件进行评价。

一、开标

1、参加开标会议的竞标人的法定代表或其授权的代理人应当随身携带本人身份证（原件），授权的代理人还应当随身携带法定代表人授权书（原件），以备核验其合法身份。

2、本次比选有二次报价及约谈程序，竞标人在约谈中对维保方案进行详细介绍并接受比选人的质询。

二、评标方法

（一）本项目采用综合评估法评标。

（二）评标细则

1、价格分   80分

以有效投标的最低价格为满分，每高出最低价格1%扣1分，最高扣15分。

2、服务质量及维保方案  14分

包括服务及时性、可靠性、满意度等方面进行评比；

3、业绩   6分

近三年（2017年1月1日-2019年12月31日）签订的维保合同，合同金额不低于10万元，提供一个合同不得分，每增加一个得1分，最多得6分。

（三）定标

评标小组应根据投标单位综合得分，按得分由高到低排序并以此推荐合格的第一中标候选人。

附：合同样本。

重钢总医院

2019年11月29日

# 重钢总医院手术室净化系统维修保养项目合同

（样本）

甲方：

乙方：

甲方委托乙方对其洁净手术室设备及通风空调系统进行维护保养，根据《合同法》有关规定，结合本项目具体情况，经双方友好协商达成一致意见。为了明确双方各自的责任及义务，特订立此协议，以便双方共同遵守。

- 项目名称：重钢总医院手术室净化系统维修保养项目

- 维修、保养内容：手术室范围内的所有的空调通风系统、水电系统、中心供气系统、装饰装修等设备设施的维修保养。

- 甲方责任

  - 甲方代表的职责

- 确定维护保养时间。

- 维护保养内容确认。

- 对乙方维护保养报告进行确认。

  - 为乙方提供维修保养所必须的维护保养环境及条件；

  - 按本合同规定支付维修保养费；

- 乙方责任

  - 净化空调、通风系统

- 净化空调设备：所有净化机组、空调模块机组、送、排风机每日巡查，机

组及配件的维修、保养等，保障设备完好，机组的正常运行，漏风率符合规范要求。

- 新风进风口、送风口、排风口、回风口及过滤网每周检查清洗一次，新风

组粗效过滤网每2天清洗一次，新风进风集风箱每月清洗一次。

- 粗、中效过滤网定期清洗或更换，粗效过滤器根据使用情况定期进行清洗，

粗效过滤器（由乙方免费提供）和中效过滤器更换时间为3个月，，但根据日常检查发现集尘现象严重的应缩短清洗或更换周期，中效过滤器由甲方提供；更换初、中效过滤器前须进行机箱的清洁，对新风采集箱和净化新风机组进行一次清洗和消毒；高效、亚高效过滤器的更换时间根据现场实际使用情况和甲方采购时间决定，一般为1年换一次。

- 净化空调控制系统设备设施的维修、更换，包括：风阀、温湿度传感器等。

- 空调水系统路及阀门：每日巡查，模块机组散热器翅片、水过滤器每年至少

清洗2次；管道维修维护、更换阀门、支架维修维护等。

- 净化空调送风口：每三个月对高效送风口（包括高效送风口和层流送风天花）

进行一次清洁，主要是拆、装送风天花。

- 每年对所有净化空调器、送排风机进行一次全面检查；每年对空调箱内壁进

行一次彻底清洁；并对进行翅片清洗。

- 设备连接管路及附属设施的日常检查，维修和维护保养。

- 机组设备连接管道（冷冻供回水管道及冷凝水管道，采暖热水供回水管道，

蒸汽加湿器管道及冷凝水管道）及附属设施的日常检查，维修和维护保养。设备设施管路阀门等必须定期除锈，上漆保养，并清洁保持干净。

  - 强电系统

维保范围内的所有设备控制柜、强电配电箱、照明灯具、插座、应急灯具等。净化机组的控制箱每日巡查，记录设备运行状况，并与室内多功能显示面板的温湿度显示是否一致。

- 所有灯具每周检查一次，日常维修和维护保养。

- 消防疏散指示系统及走廊应急照明系统每日巡查。

- 电力系统（各种配电箱，双电源切换柜，电气连锁控制箱）的每周检查一次，

日常维修和维护保养。

- UPS每周巡查一次，并按规范要求进行维保。

- 隔离变压器每周巡查一次，并按规范要求进行维保。

  - 给排水系统

维保范围内的所有感应洗手槽、水龙头、面盆、给排水管道、管件、阀门维修保养等。

●不锈钢自动洗手池及附属设备、设施的日常检查 、维修和维护保养。。

  - 中心供气系统

手术室用气终端以及废气排放系统的维修保养，每月利用第一个周末进行一次检查，并作详细的检查记录，大楼主供气的气体管道、阀门及管道由甲方请的专业公司进行维护保养。

- 所有房间医疗气体终端的每周进行一次检查，维修和维护保养。

  - 装饰装修

项目范围内的所有门、墙面、地板（小面积）、器械柜、药品柜、观片灯、多功能控制面板等所有装饰装修的维修保养等。

- 医用气密门（含电动门）、通道门的每周检查一次，日常维修和维护保养。

- 辅助区房间门（塑钢门）、通道门的每周检查一次，日常维修和维护保养。

- 洁净区、洁净走廊、清洁走廊地材每周检查一次，日常维修和维护保养。

- 不锈钢器械柜、药品柜、麻醉柜的每周检查一次，日常维修和维护保养。

- 多功能操作及情报显示控制面板，清洁和洁净走廊以机组远程控制开关的日

常检查，维修和维护保养。

6、  清洁卫生

- 每月对设备间、设备间所有设备、各类配电柜内外的清洁一次。

- 其他内容

- 半年一次，按规范要求对手术室进行一次自检，并提供书面的检测报告，

监测数据：（1）空气含尘浓度；（2）空气含菌浓度（院方自检）；（3）送风量；（4）新风量；（5）正压值；（6）温度；（7）湿度；（8）照度。若自检不合格，需整改合格为止；

- 每年由乙方委托重庆市疾控中心按最新规范要求对受控区域进行一次专业

的检测，以保证净化系统符合洁净规范要求，费用由乙方承担。若检测不合格，乙方必须整改至合格为止，且产生的复检费由乙方承担。

- 建立健全各类维修保养记录本：每日检查记录本、每周检查记录本、每月

检查记录本、季度检查记录本、半年检查记录本、年度检查记录本、维修记录本等。

- 完成每项维修保养工作后，维保技术人员需做好相应记录，并由甲方人员

确认签字。

- 合同期限（维修保养期）及费用：

本合同期限为 壹 年，从 2020 年  1 月  1 日至 2020 年  12月  31 日。

合同总金额：￥  元（大写：拾万仟元整）为合同期的维修保养费，此费用包括维保期内的单件在200元（含200元）以内所有材料及配件费，材料及配件价格由双方共同市场核定为准，200元以上的材料及配件费由甲方承担，其余均由乙方自行承担。

- 付款方式

甲方在合同期分四次等额支付乙方的维保费，每季度支付一次，下季度首月支付上一季度费用，即￥   元（大写：万仟佰元整）。

- 违约责任

1、甲方如不按合同规定支付维保费用，将支付未付款1%的违约金。

2、乙方如不按规范操作，损坏甲方设备、设施，乙方将按该设备、设施购买价赔偿甲方；若因乙方原因，造成整个中央空调系统运行困难或者不能运行，乙方将负全部责任，甲方保留追究乙方由此造成的经济损失的权利。

3、经双方确认维护保养计划，乙方应在确定时间内按时完成。若未按时完成，每延期一天，扣合同总金额的1%。若乙方技术员在2小时内不到现场或者八小时内不能恢复系统正常运行者，乙方每次支付合同金额的1%的违约金。

4、若乙方在十五日内，不能保证甲方整个空调系统的正常、安全运行，或者乙方连续三次技术员在2小时内不能到现场或者连续三次八小时不能恢复系统正常运行者（非主机损坏），甲方有权单方面通过书面通知乙方终止合同，并且追回已支付上一次的维保费，并由乙方承担全部责任。

- 解决争议的办法

甲乙双方因合同发生争议或未尽事宜，须经双方友好协商解决。如出现协议纠纷，由甲方所在地人民法院裁决。

- 合同的生效与终止

本合同经双方法定代表人或委托代理人签字或盖章后方可生效，至合同期满后自动失效。本合同一式陆份，双方各持叁份，具有同等法律效力。

甲方：重钢总医院                    乙方：

法    人：               　         法    人：

分管领导：

授权代表：                          授权代表：

签约地址：重钢总医院                 签约时间：   年   月   日

重钢总医院洁净手术室200元以下免费提供主要材料清单

| 控制系统和空调系统常备配件 |  |
| --- | --- |
| 1 | 杀菌灯管 |
| 2 | 电子镇流器 |
| 3 | 电源指示灯、工作指示灯、故障指示灯 |
| 4 | 保险丝 |
| 5 | 螺丝、螺帽、螺栓 |
| 6 | 密封条 |
| 7 | 风机皮带 |
| 8 | 空气开关（220V、380V）100A以下 |
| 9 | 交流接触器 |
| 10 | 玻璃胶 |
| 水系统及加湿器配件 |  |
| 1 | 过滤器 |
| 2 | 风帽 |
| 3 | 排水管 |
| 4 | 防锈漆 |
| 5 | 生胶带 |
| 手术室配套设备 |  |
| 1 | 门锁 |
| 2 | 天花照明电子镇流器 |
| 3 | 电源开关 |
| 4 | 灯开关 |
| 5 | 内嵌设备的五金件 |
| 6 | 电源插座 |
| 7 | 输液架的零件（如上下螺盖、底钩等） |
| 电动门配件 |  |
| 1 | 电动门滑动轮 |
| 2 | 皮带轮 |
| 3 | 拉手 |
| 4 | 手动触点开关 |
| 5 | 电动门手术室指示灯 |
| 洗手池配件 |  |
| 1 | 进、出水软接管 |
| 2 | 角阀 |
| 医用气体配件 |  |
| 1 | 氧气、吸引的终端滤网 |
| 2 | 氧气、吸引插销 |
| 3 | 氧气、吸引密封圈 |
| 注：我司采购的设备及甲方提供的设备，由我司免费负责安装及调试 |  |